Bobrowice , 20.06.2013r.

**Do wszystkich Wykonawców**

ZPR.271.1.6.2013

*Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa (modernizacja) istniejącej stacji uzdatniania wody w Dychowie.*

**Wyjaśnienie treści SIWZ (2)**

Działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. 2010 Nr 113 poz.759 z późn.zm.) w związku z wpłynięciem do Zamawiającego zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela się następującego wyjaśnienia:

**Pytanie nr 1**

„Brak określenia w projekcie warstw filtracyjnych w Filtrze ciśnieniowym”

Odpowiedź:

Należy zastosować warstwy filtracyjne zgodne z dokumentacją: żwir o granulacji 8-20mm około 15cm, żwir o granulacji 5-10mm: 7,5cm, żwir o granulacji 3-5mm: 7,5mm, złoże katalityczne Defeman o granulacji 1-3mm: 50cm, piasek kwarcowy o granulacji 0,8mm: 20cm

Zamawiający informuje, że zmienił termin składania i otwarcia ofert z dnia 21.06.2013r. na **25.06.2013r**. – godziny bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienie staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.